## WEB
Vodní zdroj | Ukazatel |  | Teplota | Barva | Zákal | pH | ChSK-Mn | Tvrdost | Vápník | Hořčík | Dusičnany | Amonné ionty | Železo | Hliník | Enterokoky | Escherichia coli
| Jednotka |  | oC | mg Pt / l | ZF (n) |  | mg / l | mmol / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | KTJ / 100 ml | KTJ / 100 ml
| Mezní hodnota ukazatele |  |  | 20 | 5 | 6,5 - 9,5 | 3 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
| Použité chemikálie | Biocidní přípravek *
Bělá | - | Chlornan sodný | 14.5 | 7 | 1.3 | 7.62 | <0,3 | 2.16 | 74.37 | 7.29 | 14 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | 0 | 0
Bystré - povrchová | - | Chlor | 7 | 4 | 0.5 | 7.86 | 0.4 | 0.65 | 23.62 | 1.58 | 5.6 | <0,05 | 0.03 | <0,01 | 0 | 0
Ciencialka | - | Chlornan sodný | 7.2 | 3 | <0,5 | 7.36 | <0,3 | 0.57 | 19.12 | 2.3 | 11.6 | <0,05 | 0.02 | <0,01 | 0 | 0
Dolní Lomná | - | Chlor | 11.8 | 5 | <0,5 | 7.51 | 0.6 | 0.84 | 21.22 | 7.63 | 2.3 | <0,05 | 0.03 | <0,02 | 0 | 0
Frenštátské prameny | - | Chlornan sodný | 14.3 | <2 | <0,5 | 7.51 | <0,3 | 0.53 | 19.22 | 1.34 | 6.3 | <0,05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
Guty | - | Chlornan sodný | 6.7 | 6 | <0,5 | 7.89 | <0,3 | 0.81 | 25.35 | 4.28 | <1,0 | <0,05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
Hněvošice | - | Chlornan sodný | 13.9 | 7 | <0,5 | 7.4 | <0,3 | 2.14 | 67.59 | 10.96 | 19.5 | <0,05 | <0,01 | <0,02 | 0 | 0
Chlebičov - Angelika | - | Chlornan sodný | 12.7 | <2 | <0,5 | 7.94 | <0,3 | 2.79 | 87.63 | 14.77 | 15.5 | <0,05 | <0,01 | <0,02 | 0 | 0
Jakubčovice | - | Chlornan sodný | 11.2 | 10 | <0,5 | 7.17 | 0.9 | 1.41 | 41.54 | 8.96 | 11.4 | <0,05 | 0.07 | <0,01 | 0 | 0
Jančí | manganistan draselný | Chlornan sodný | 6.7 | 16 | 0.9 | 7.17 | 0.3 | 1.15 | 30.63 | 9.31 | 1.4 | <0,05 | 0.2 | <0,01 | 0 | 0
Jelenice | - | Chlornan sodný | 10.1 | 3 | <0,5 | 7.09 | 0.3 | 1.27 | 34.58 | 10.01 | 16.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Klokočůvek | - | Chlornan sodný | 10.9 | 11 | <0,5 | 7.06 | 0.9 | 1.19 | 32.8 | 9.04 | 15.9 | <0,05 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0
Košařiska | - | Chlor | 13.2 | 10 | <0,5 | 7.32 | 0.5 | 0.36 | 12.59 | 1.1 | 8.6 | <0,05 | 0.02 | <0,01 | 0 | 0
Košařiska - Sobulka | - | Chlornan sodný | 12.6 | <2 | <0,5 | 6.73 | 0.3 | 0.64 | 22.38 | 1.91 | 21.5 | <0,05 | <0,01 | 0.01 | 0 | 0
Kotelnice + Radvanov + Rohovec | - | Chlor, chlornan sodný | 12.1 | 11 | <0,5 | 7.58 | 0.9 | 0.36 | 11 | 2.14 | 5.4 | <0,05 | 0.02 | <0,02 | 0 | 0
Kružberk | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý | Chlor, oxid chloričitý, ozón | 11.7 | 6 | <0,5 | 7.75 | 1.2 | 0.69 | 21.98 | 3.54 | 4.4 | <0,05 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0
Lhotka | - | Chlornan sodný | 8.5 | 3 | <0,5 | 7.62 | 0.3 | 0.51 | 17.21 | 2.01 | 16.6 | <0,05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0
Mniší - Kazničov | - | Chlornan sodný | 8.2 | 12 | 1.1 | 7.79 | <0,3 | 2.61 | 93.14 | 7 | 13.6 | <0,05 | 0.2 | <0,01 | 0 | 0
Mokré Lazce | - | Chlornan sodný | 9.3 | 19 | 1.8 | 8.65 | 0.3 | 0.89 | 34.02 | 1.09 | 2.5 | <0,05 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0
Morávka | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý | Chlor, oxid chloričitý | 12 | 2 | <0,5 | 7.9 | 0.6 | 0.38 | 12.57 | 1.67 | 2 | <0,05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0
Odry | - | Chlornan sodný | 12.1 | 8 | <0,5 | 8.13 | <0,3 | 1.21 | 26.27 | 13.5 | 1.3 | <0,05 | 0.04 | <0,01 | 0 | 0
Oldřichovice | - | Chlor | 11.8 | 13 | <0,5 | 7.64 | 0.4 | 0.51 | 17.62 | 1.77 | 2.4 | <0,05 | 0.14 | <0,01 | 0 | 0
Opava - Jaktařský zářez | - | Chlor | 11.9 | 10 | <0,5 | 7.23 | 0.9 | 0.77 | 24.99 | 3.6 | 9.8 | <0,05 | 0.03 | <0,01 | 0 | 0
Pstruží | - | Chlornan sodný | 6.2 | 4 | <0,5 | 7.42 | 0.3 | 0.42 | 14.07 | 1.78 | 16.8 | <0,05 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0
Rybí - staré prameny | - | Chlornan sodný | 7.8 | 9 | <0,5 | 8.28 | 1.1 | 1.94 | 68.25 | 5.75 | 1.7 | <0,05 | <0,05 | 0.05 | 0 | 0
Slezská Harta | - | Chlor, chlornan sodný, Ozón | 14.6 | 7 | <0,5 | 7.92 | 0.8 | 0.74 | 24.27 | 3.28 | 5.6 | <0,05 | 0.08 | <0,01 | 0 | 0
Strahovice | - | Chlornan sodný | 13.6 | 6 | <0,5 | 7.95 | <0,3 | 3.16 | 102.47 | 14.75 | 2.9 | <0,05 | 0.1 | <0,01 | 0 | 0
Šance | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý | Chlor, oxid chloričitý | 14 | 10 | 0.7 | 8.19 | 1.2 | 0.62 | 19.95 | 2.87 | 1.9 | <0,05 | 0.18 | 0.06 | 0 | 0
Štramberk - Bílá studna | - | Chlornan sodný | 8 | 5 | <0,5 | 7.57 | 0.5 | 2.39 | 92.73 | 1.91 | 17.3 | <0,05 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0
Štramberk - Oční | - | Chlornan sodný | 9 | 5 | <0,5 | 7.67 | <0,3 | 3.09 | 113.56 | 6.2 | 10.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Těšínské zdroje | - | Chlornan sodný | 8.1 | 6 | 0.7 | 7.4 | <0,3 | 0.41 | 14.51 | 1.24 | 8.9 | <0,05 | 0.09 | <0,01 | 0 | 0
Třebom | - | Chlornan sodný | 13.8 | 6 | <0,5 | 7.87 | 0.4 | 3.36 | 107.26 | 16.58 | <1,0 | <0,05 | 0.01 | <0,01 | 0 | 0
Velké Hoštice | - | Chlor | 11.6 | 4 | <0,5 | 7.63 | 0.3 | 2.79 | 87.63 | 14.77 | 3.4 | <0,05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0
Vendryně - Pod Prašivou | - | Chlornan sodný | 6.5 | 3 | <0,5 | 6.99 | <0,3 | 0.84 | 27.35 | 3.85 | 3 | <0,05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
Zimný | - | Chlor | 8.6 | <2 | <0,5 | 7.38 | <0,3 | 0.28 | 11.13 | <1,00 | 3 | <0,05 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0
Ženklava - Veřovice | - | Chlornan sodný | 7.3 | 7 | <0,5 | 7.77 | <0,3 | 1.98 | 60.12 | 11.68 | 5.6 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
* Biocidní látky jsou používány pro zdravotní zabezpečení vody s cílem zajistit pitnou vodu v zákonem předepsané kvalitě.