## WEB
Vodní zdroj | Ukazatel | Teplota | Barva | Zákal | pH | ChSK-Mn | Tvrdost | Vápník | Hořčík | Dusičnany | Amonné ionty | Železo | Hliník | Enterokoky | Escherichia coli
| Jednotka | oC | mg Pt / l | ZF (n) |  | mg / l | mmol / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | KTJ / 100 ml | KTJ / 100 ml
| Mezní hodnota ukazatele |  | 20 | 5 | 6,5 - 9,5 | 3 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
Použité chemikálie
Bělá | Chlornan sodný | 8.5 | <1,5 | <0,5 | 7.85 | <0,3 | 1.29 | 42.48 | 5.59 | 12.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Bystré - povrchová | Chlor | 9.7 | 1.8 | <0,5 | 7.58 | 0.5 | 0.45 | 14.83 | 1.94 | 6.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Ciencialka | Chlornan sodný | 8.1 | <1,5 | <0,5 | 7.39 | <0,3 | 0.48 | 16.03 | 1.95 | 12.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Dolní Lomná | Chlor | 7.7 | 3.6 | <0,5 | 7.44 | <0,3 | 0.98 | 22.44 | 10.21 | 1.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Frenštátské prameny | Chlornan sodný | 9.4 | <1,5 | <0,5 | 7.7 | <0,3 | 0.52 | 17.64 | 1.94 | 5.2 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Hněvošice | Chlornan sodný | 9.8 | <1,5 | <0,5 | 7.48 | <0,3 | 2.09 | 66.13 | 10.7 | 20.6 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Chlebičov - Angelika | Chlornan sodný | 9.7 | 2 | <0,5 | 7.79 | <0,3 | 2.75 | 86.57 | 14.34 | 16.6 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Jakubčovice | Chlornan sodný | 7.5 | <1,5 | <0,5 | 7.43 | 0.8 | 1.05 | 28.06 | 8.5 | 38.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Jančí | Chlornan sodný | 11.8 | 2.1 | <0,5 | 7.2 | <0,3 | 1.73 | 39.68 | 17.99 | <1,0 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Jelenice | Chlornan sodný | 12.8 | 2.4 | <0,5 | 7.42 | <0,3 | 1.22 | 32.06 | 10.21 | 14.9 | <0,05 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0
Klokočůvek | Chlornan sodný | 12.1 | 1.6 | <0,5 | 7.13 | 1.3 | 0.97 | 26.45 | 7.54 | 21.9 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska | Chlor | 6.3 | 1.6 | <0,5 | 7.42 | 0.4 | 0.3 | 10.82 | 0.73 | 5 | <0,05 | 0.06 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska - Sobulka | Chlornan sodný | 13.4 | <1,5 | <0,5 | 6.72 | 0.3 | 0.53 | 16.83 | 2.68 | 10 | <0,05 | 0.08 | <0,02 | 0 | 0
Kotelnice - povrchová | Chlor | 3.9 | 5.8 | 0.7 | 7.05 | 0.6 | 0.29 | 9.22 | 1.46 | 2.9 | <0,05 | 0.1 | <0,02 | 0 | 0
Kotelnice - podzemní | Chlornan sodný | 2.9 | 5.9 | 1.4 | 7.2 | 0.7 | 0.31 | 8.82 | 2.19 | 2.9 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kružberk | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý, ozón | 2.5 | 4.7 | 0.6 | 8.31 | 1.4 | 0.75 | 23.65 | 3.89 | 6.5 | <0,05 | <0,05 | 0.04 | 0 | 0
Lhotka | Chlornan sodný | 14.6 | 3.6 | <0,5 | 7.27 | 0.8 | 0.45 | 14.03 | 2.43 | 16.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Mniší - Kazničov | Chlornan sodný | 10.7 | <2,0 | <0,5 | 7.69 | <0,3 | 2.43 | 86.17 | 6.81 | 15.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Mokré Lazce | Chlornan sodný | 13.8 | <1,5 | <0,5 | 8.36 | <0,3 | 1.24 | 44.49 | 3.16 | 2.9 | <0,05 | 0.06 | <0,02 | 0 | 0
Morávka | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 2.4 | 2.2 | <0,5 | 7.88 | 0.5 | 0.39 | 13.23 | 1.46 | 3.1 | 0.08 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Odry | Chlornan sodný | 14.4 | 2.3 | 0.7 | 8.28 | <0,3 | 1.24 | 26.05 | 14.34 | <1,0 | 0.39 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Ohrada u Vsetína | Chlornan sodný | 5.8 | 3.4 | <0,5 | 7.77 | 0.3 | 1.95 | 66.13 | 7.29 | 8.6 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Oldřichovice | Chlor | 5.5 | 5.5 | 0.7 | 7.11 | 0.4 | 0.42 | 13.63 | 1.94 | 6.7 | <0,05 | 0.13 | <0,02 | 0 | 0
Opava - Jaktařský zářez | Chlor | 9.9 | 1.7 | <0,5 | 7.08 | <0,3 | 4.03 | 124.65 | 22.36 | 28.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Pstruží | Chlornan sodný | 14.3 | <1,5 | <0,5 | 7.2 | <0,3 | 0.45 | 14.03 | 2.43 | 15.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Radvanov | Chlor | 8.9 | 3.2 | <0,5 | 7.61 | 1.6 | 0.59 | 17.64 | 3.64 | 4.2 | <0,05 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0
Rohovec | Chlornan sodný | 4 | 3.6 | 0.7 | 7.67 | 0.9 | 0.56 | 16.83 | 3.4 | 5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Rybí - staré prameny | Chlornan sodný | 12.3 | <1,5 | <0,5 | 8.01 | <0,3 | 2.19 | 77.76 | 6.07 | 2.1 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Slezská Harta | Chlor, chlornan sodný, ozón | 4.9 | 2.7 | <0,5 | 8.03 | 0.5 | 0.54 | 18.04 | 2.19 | 3.4 | <0,05 | 0.08 | <0,02 | 0 | 0
Strahovice | Chlornan sodný | 11.1 | 2.1 | <0,5 | 7.76 | <0,3 | 3.07 | 100.6 | 13.61 | 2 | <0,05 | 0.17 | <0,02 | 0 | 0
Šance | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 2.7 | 2.9 | <0,5 | 8.25 | 0.9 | 0.49 | 15.23 | 2.67 | 2.4 | <0,05 | <0,05 | 0.04 | 0 | 0
Štramberk - Bílá studna | Chlornan sodný | 12 | <1,5 | <0,5 | 7.72 | 0.4 | 3.07 | 118.64 | 2.67 | 22.6 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Štramberk - Oční | Chlornan sodný | 11.4 | <1,5 | <0,5 | 7.8 | <0,3 | 3.25 | 120.24 | 6.08 | 14 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Těšínské zdroje | Chlornan sodný | 8.8 | <1,5 | <0,5 | 7.31 | <0,3 | 0.53 | 15.63 | 3.4 | 7.5 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Třebom | Chlornan sodný | 10.9 | <1,5 | <0,5 | 7.67 | <0,3 | 3.11 | 98.6 | 15.8 | <1,0 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Velké Hoštice | Chlor | 9.8 | 1.8 | <0,5 | 7.77 | 0.4 | 2.88 | 90.98 | 14.83 | 5.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Vendryně - Pod Prašivou | Chlornan sodný | 10.2 | 1.8 | <0,5 | 6.54 | 0.6 | 0.47 | 14.03 | 2.92 | 3.4 | <0,05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0
Zimný | Chlor | 7.6 | <1,5 | <0,5 | 7.25 | <0,3 | 0.26 | 9.22 | 0.73 | 3.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Ženklava - Veřovice | Chlornan sodný | 12.1 | <1,5 | <0,5 | 7.98 | <0,3 | 2.04 | 61.32 | 12.4 | 7.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0