## WEB
Vodní zdroj | Ukazatel | Teplota | Barva | Zákal | pH | ChSK-Mn | Tvrdost | Vápník | Hořčík | Dusičnany | Amonné ionty | Železo | Hliník | Enterokoky | Escherichia coli
| Jednotka | oC | mg Pt / l | ZF (n) |  | mg / l | mmol / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | KTJ / 100 ml | KTJ / 100 ml
| Mezní hodnota ukazatele |  | 20 | 5 | 6,5 - 9,5 | 3 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
Použité chemikálie
Bělá | Chlornan sodný | 14.8 | 3 | <0,5 | 7.4 | <0,3 | 1.42 | 48.9 | 4.86 | 15 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Bystré - povrchová | Chlor | 14.6 | 7 | <0,5 | 7.55 | 0.7 | 0.46 | 15.23 | 1.94 | 5.3 | <0,05 | 0.2 | <0,02 | 0 | 0
Ciencialka | Chlornan sodný | 16.4 | 4 | <0,5 | 7.27 | <0,3 | 0.48 | 16.03 | 1.95 | 12.8 | <0,05 | 0.1 | <0,02 | 0 | 0
Dolní Lomná | Chlor | 13 | 3 | <0,5 | 7.43 | 0.4 | 0.94 | 21.24 | 9.97 | <1,0 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Frenštátské prameny | Chlornan sodný | 13.6 | <2 | <0,5 | 7.6 | <0,3 | 0.56 | 19.24 | 1.94 | 6.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Guty | chlornan sodný | 11.9 | 4 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 0.6 | 18.04 | 3.64 | 5.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Hněvošice | Chlornan sodný | 16.4 | <2 | <0,5 | 7.48 | <0,3 | 2.12 | 65.73 | 11.67 | 19.9 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Chlebičov - Angelika | Chlornan sodný | 16 | <2 | <0,5 | 7.68 | <0,3 | 2.81 | 93.39 | 11.66 | 14.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Jakubčovice | Chlornan sodný | 12.5 | <2 | <0,5 | 7.43 | 0.9 | 1.05 | 28.46 | 8.26 | 19.1 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Jančí | Chlornan sodný | 16.1 | 5 | <0,5 | 7.04 | <0,3 | 1.74 | 42.48 | 16.53 | <1,0 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Jelenice | Chlornan sodný | 12.3 | 3 | <0,5 | 7.49 | 0.4 | 1.15 | 30.86 | 9.24 | 18.4 | <0,05 | 0.06 | <0,02 | 0 | 0
Klokočůvek | Chlornan sodný | 14.8 | <2 | <0,5 | 6.9 | 1 | 1.06 | 28.06 | 8.75 | 15.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska | Chlor | 16.6 | <2 | <0,5 | 8.13 | 0.4 | 0.32 | 10.42 | 1.46 | 3 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Košařiska - Sobulka | Chlornan sodný | 14.8 | <2 | <0,5 | 6.7 | <0,3 | 0.6 | 21.64 | 1.46 | 8.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kotelnice + Radvanov + Rohovec | Chlor, Chlornan sodný | 14.8 | 8 | <0,5 | 7.58 | 1.2 | 0.45 | 12.42 | 3.41 | <1,0 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kružberk | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý, ozón | 15.1 | 5 | <0,5 | 8.02 | 1.6 | 0.73 | 23.25 | 3.64 | 5.5 | <0,05 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0
Lhotka | Chlornan sodný | 16.9 | 4 | <0,5 | 7.45 | 0.5 | 0.5 | 16.43 | 2.19 | 16.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Mniší - Kazničov | Chlornan sodný | 16.6 | <2 | <0,5 | 7.65 | <0,3 | 2.42 | 85.77 | 6.81 | 14.1 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Mokré Lazce | Chlornan sodný | 8.5 | 2 | <0,5 | 6.94 | <0,3 | 1.24 | 44.49 | 3.16 | 2.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Morávka | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 16.2 | 4 | <0,5 | 8.02 | 0.5 | 0.51 | 17.23 | 1.95 | 3.9 | <0,05 | 0.07 | <0,02 | 0 | 0
Odry | Chlornan sodný | 16.6 | <2 | <0,5 | 8.07 | <0,3 | 1.23 | 28.06 | 12.88 | 1.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Ohrada u Vsetína | Chlornan sodný | 13.2 | <2 | <0,5 | 7.88 | 0.4 | 1.95 | 66.13 | 7.29 | 5.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Oldřichovice | Chlor | 15.7 | <2 | <0,5 | 7.12 | <0,3 | 0.48 | 14.43 | 2.92 | 8.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Opava - Jaktařský zářez | Chlor | 18.9 | 3 | <0,5 | 7.26 | 0.7 | 1.49 | 46.42 | 8.06 | 9.9 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Pstruží | Chlornan sodný | 10 | 4 | <0,5 | 7.78 | 0.8 | 0.39 | 10.02 | 3.4 | 2.1 | <0,05 | 0.06 | <0,02 | 0 | 0
Rybí - staré prameny | Chlornan sodný | 15.1 | <2 | <0,5 | 7.98 | 0.4 | 1.63 | 58.52 | 4.13 | 1.8 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Slezská Harta | Chlor, chlornan sodný, ozón | 18.8 | 2 | <0,5 | 8.05 | 1.1 | 0.76 | 23.25 | 4.37 | 6.8 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Strahovice | Chlornan sodný | 16.5 | 12 | <0,5 | 7.34 | <0,3 | 3.07 | 100.6 | 13.61 | 1.7 | <0,05 | 0.06 | <0,02 | 0 | 0
Šance | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 18 | <2 | <0,5 | 8.11 | 0.7 | 0.54 | 17.06 | 2.78 | 2.9 | <0,05 | <0,05 | 0.03 | 0 | 0
Štramberk - Bílá studna | Chlornan sodný | 15.8 | <2 | <0,5 | 7.55 | 0.5 | 2.95 | 114.23 | 2.43 | 15.6 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Štramberk - Oční | Chlornan sodný | 10.1 | <2 | <0,5 | 7.96 | <0,3 | 3.23 | 118.24 | 6.8 | 14.2 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Těšínské zdroje | Chlornan sodný | 15.3 | 2 | <0,5 | 6.81 | 0.6 | 0.42 | 15.23 | 0.97 | 9.8 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Třebom | Chlornan sodný | 16.5 | 3 | <0,5 | 7.7 | <0,3 | 3.26 | 97.39 | 20.18 | <1,0 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Velké Hoštice | Chlor | 14.8 | 3 | <0,5 | 7.68 | <0,3 | 2.85 | 88.58 | 15.55 | 4.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Vendryně - Pod Prašivou | Chlornan sodný | 17.6 | <2 | <0,5 | 7.08 | <0,3 | 1.03 | 32.87 | 5.1 | 3 | <0,05 | <0,05 | 0.03 | 0 | 0
Zimný | Chlor | 15.1 | 2 | 0.7 | 7.11 | <0,3 | 0.31 | 10.82 | 0.97 | 3.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Ženklava - Veřovice | Chlornan sodný | 13.9 | <2 | <0,5 | 7.66 | <0,3 | 1.94 | 57.72 | 12.15 | 4.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0