## WEB
Vodní zdroj | Ukazatel | Teplota | Barva | Zákal | pH | ChSK-Mn | Tvrdost | Vápník | Hořčík | Dusičnany | Amonné ionty | Železo | Hliník | Enterokoky | Escherichia coli
| Jednotka | oC | mg Pt / l | ZF (n) |  | mg / l | mmol / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | KTJ / 100 ml | KTJ / 100 ml
| Mezní hodnota ukazatele |  | 20 | 5 | 6,5 - 9,5 | 3 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
Použité chemikálie
Bělá | Chlornan sodný | 8.3 | <2 | <0,5 | 7.61 | <0,3 | 1.33 | 45.29 | 4.86 | 14.7 | <0,05 | 0.03 | <0,02 | 0 | 0
Bystré - povrchová | Chlor | 12.8 | 5 | <0,5 | 7.58 | 0.6 | 0.7 | 18.44 | 5.83 | 7.2 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Ciencialka | Chlornan sodný | 17.1 | 12 | <0,5 | 7.2 | 0.4 | 0.56 | 17.23 | 3.16 | 5.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Dolní Lomná | Chlor | 11.2 | 4 | <0,5 | 7.43 | 0.4 | 1.09 | 24.45 | 11.67 | 1.3 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Frenštátské prameny | Chlornan sodný | 13.1 | 6 | <0,5 | 7.71 | 0.7 | 0.6 | 20.04 | 2.43 | 6.6 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Guty | chlornan sodný | 11 | 6 | <0,5 | 7.38 | <0,3 | 0.71 | 23.25 | 3.16 | 10.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Hněvošice | Chlornan sodný | 9.1 | 9 | 2.2 | 7.63 | <0,3 | 2.12 | 65.73 | 11.67 | 19.6 | <0,05 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Chlebičov - Angelika | Chlornan sodný | 7.2 | <2 | 0.6 | 7.74 | <0,3 | 2.73 | 85.37 | 14.58 | 16 | <0,05 | 0.02 | <0,02 | 0 | 0
Jakubčovice | Chlornan sodný | 9.8 | 5 | <0,5 | 7.37 | 0.7 | 1.34 | 34.87 | 11.42 | 8.2 | <0,05 | 0.08 | <0,02 | 0 | 0
Jančí | Chlornan sodný | 10.5 | 4 | <0,5 | 7.07 | <0,3 | 1.75 | 42.08 | 17.02 | <1,0 | <0,05 | 0.11 | <0,02 | 0 | 0
Jelenice | Chlornan sodný | 16.7 | 3 | <0,5 | 7.25 | 0.4 | 1.15 | 30.86 | 9.24 | 11 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Klokočůvek | Chlornan sodný | 13.3 | 3 | <0,5 | 6.79 | 0.8 | 1.18 | 32.46 | 9 | 9.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska | Chlor | 14.7 | 2 | <0,5 | 7.25 | 0.6 | 0.44 | 15.23 | 1.46 | 7.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska - Sobulka | Chlornan sodný | 11.4 | <2 | <0,5 | 6.54 | 0.3 | 0.6 | 21.64 | 1.46 | 12.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kotelnice + Radvanov + Rohovec | Chlor, Chlornan sodný | 10.1 | 6 | <0,5 | 7.86 | 0.6 | 0.7 | 22.44 | 3.41 | 3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kružberk | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý, ozón | 8.1 | 7 | <0,5 | 7.7 | 1.4 | 0.77 | 24.45 | 3.89 | 3.6 | <0,05 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0
Lhotka | Chlornan sodný | 13.8 | 4 | <0,5 | 7.51 | 0.5 | 0.5 | 16.43 | 2.19 | 19.3 | <0,05 | 0.1 | <0,02 | 0 | 0
Mniší - Kazničov | Chlornan sodný | 12.2 | 3 | <0,5 | 7.67 | <0,3 | 2.34 | 84.17 | 5.83 | 14.1 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Mokré Lazce | Chlornan sodný | 8.5 | 2 | <0,5 | 6.94 | <0,3 | 1.24 | 44.49 | 3.16 | 2.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Morávka | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 6 | 2 | <0,5 | 7.92 | 0.6 | 0.47 | 15.63 | 1.95 | 3 | <0,05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
Odry | Chlornan sodný | 10.2 | 4 | <0,5 | 8.21 | <0,3 | 1.3 | 27.25 | 15.07 | 1.2 | <0,05 | 0.1 | <0,02 | 0 | 0
Oldřichovice | Chlor | 9.3 | 17 | 3.4 | 7.47 | 0.5 | 0.55 | 17.23 | 2.92 | 7.7 | <0,05 | 0.1 | <0,02 | 0 | 0
Opava - Jaktařský zářez | Chlor | 9.9 | 5 | <0,5 | 7.25 | 0.9 | 1.49 | 46.42 | 8.06 | 11.9 | <0,05 | <0,05 | 0.03 | 0 | 0
Pstruží | Chlornan sodný | 14.1 | 2 | <0,5 | 7.23 | <0,3 | 0.43 | 13.63 | 2.19 | 17.2 | <0,05 | 0.1 | <0,02 | 0 | 0
Rybí - staré prameny | Chlornan sodný | 11.9 | 5 | <0,5 | 8.02 | 0.4 | 1.63 | 58.52 | 4.13 | 2.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Slezská Harta | Chlor, chlornan sodný, ozón | 12 | <2 | <0,5 | 7.91 | 0.9 | 0.75 | 23.65 | 3.89 | 6 | <0,05 | 0.08 | <0,02 | 0 | 0
Strahovice | Chlornan sodný | 13.7 | 13 | <0,5 | 7.65 | <0,3 | 3.07 | 99.8 | 14.1 | 2.3 | <0,05 | 0.12 | <0,02 | 0 | 0
Šance | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 8.8 | 5 | <0,5 | 7.91 | 1.2 | 0.61 | 19.24 | 3.16 | 1.7 | <0,05 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0
Štramberk - Bílá studna | Chlornan sodný | 9.4 | 3 | <0,5 | 7.55 | 0.6 | 2.04 | 75.75 | 3.65 | 13.6 | <0,05 | 0.09 | <0,02 | 0 | 0
Štramberk - Oční | Chlornan sodný | 14.9 | 13 | <0,5 | 7.88 | 1.2 | 3.23 | 118.24 | 6.8 | 2 | <0,05 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Těšínské zdroje | Chlornan sodný | 19 | 3 | <0,5 | 7.38 | <0,3 | 0.42 | 15.23 | 0.97 | 7.2 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Třebom | Chlornan sodný | 13.8 | 4 | <0,5 | 7.86 | <0,3 | 3.03 | 96.99 | 14.83 | 1.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Velké Hoštice | Chlor | 9 | <2 | <0,5 | 7.71 | 0.4 | 2.73 | 85.37 | 14.58 | 4.7 | <0,05 | <0,01 | <0,02 | 0 | 0
Vendryně - Pod Prašivou | Chlornan sodný | 14.9 | 3 | <0,5 | 7.27 | <0,3 | 1.11 | 36.87 | 4.62 | 2.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Zimný | Chlor | 12.3 | 6 | <0,5 | 7.18 | 0.3 | 0.33 | 11.22 | 1.22 | 3.8 | <0,05 | 0.11 | <0,02 | 0 | 0
Ženklava - Veřovice | Chlornan sodný | 17.7 | 10 | <0,5 | 7.87 | 0.6 | 1.95 | 59.72 | 11.18 | 2.9 | <0,05 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0