## WEB
Vodní zdroj | Ukazatel |  | Teplota | Barva | Zákal | pH | ChSK-Mn | Tvrdost | Vápník | Hořčík | Dusičnany | Amonné ionty | Železo | Hliník | Enterokoky | Escherichia coli
| Jednotka |  | oC | mg Pt / l | ZF (n) |  | mg / l | mmol / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | KTJ / 100 ml | KTJ / 100 ml
| Mezní hodnota ukazatele |  |  | 20 | 5 | 6,5 - 9,5 | 3 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
| Použité chemikálie | Biocidní přípravek *
Bělá | - | Chlornan sodný | 9.1 | 5 | <0,5 | 7.68 | 0.4 | 1.52 | 51.53 | 5.8 | 18 | <0,05 | 0.1 | <0,01 | 0 | 0
Bystré - povrchová | - | Chlor | 7 | 4 | 0.5 | 7.86 | 0.4 | 0.65 | 23.62 | 1.58 | 5.6 | <0,05 | 0.03 | <0,01 | 0 | 0
Ciencialka | - | Chlornan sodný | 10 | 4 | <0,5 | 7.27 | 0.4 | 0.57 | 19.12 | 2.3 | 7.9 | <0,05 | 0.13 | <0,01 | 0 | 0
Dolní Lomná | - | Chlor | 9.8 | <2 | <0,5 | 7.26 | 0.5 | 0.84 | 21.22 | 7.63 | 3.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Frenštátské prameny | - | Chlornan sodný | 14.3 | <2 | <0,5 | 7.51 | <0,3 | 0.53 | 19.22 | 1.34 | 6.3 | <0,05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
Guty | - | Chlornan sodný | 13.6 | 12 | 1 | 7.68 | 0.5 | 0.81 | 25.35 | 4.28 | 7 | <0,05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
Hněvošice | - | Chlornan sodný | 6.6 | <2 | <0,5 | 7.7 | <0,3 | 2.34 | 74.23 | 11.79 | 20.1 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | 0 | 0
Chlebičov - Angelika | - | Chlornan sodný | 8.9 | <2 | <0,5 | 7.64 | <0,3 | 3.01 | 95.6 | 15.25 | 15.1 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | 0 | 0
Jakubčovice | - | Chlornan sodný | 7.7 | 4 | 0.7 | 7.58 | 0.9 | 1.49 | 46.08 | 8.39 | 33.1 | <0,05 | 0.04 | <0,01 | 0 | 0
Jančí | manganistan draselný | Chlornan sodný | 5.9 | 13 | 0.8 | 7.26 | <0,3 | 1.15 | 30.63 | 9.31 | <1,0 | <0,05 | 0.18 | <0,01 | 0 | 0
Jelenice | - | Chlornan sodný | 13.5 | 3 | <0,5 | 7.17 | 0.4 | 1.79 | 48.35 | 14.08 | 11.4 | <0,05 | 0.06 | <0,01 | 0 | 0
Klokočůvek | - | Chlornan sodný | 8.8 | 2 | <0,5 | 7.06 | 1.2 | 1.21 | 33.01 | 9.48 | 24.6 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Košařiska | - | Chlor | 9 | <2 | <0,5 | 7.5 | 0.4 | 0.36 | 12.59 | 1.1 | 4.1 | <0,05 | 0.03 | <0,01 | 0 | 0
Košařiska - Sobulka | - | Chlornan sodný | 12.6 | <2 | <0,5 | 6.73 | 0.3 | 0.64 | 22.38 | 1.91 | 21.5 | <0,05 | <0,01 | 0.01 | 0 | 0
Kotelnice + Radvanov + Rohovec | - | Chlor, chlornan sodný | 10.9 | 2 | <0,5 | 7 | 0.5 | 0.36 | 11 | 2.14 | 5.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kružberk | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý | Chlor, oxid chloričitý, ozón | 7.8 | 3 | <0,5 | 7.76 | 1.3 | 0.76 | 24.34 | 3.75 | 5.5 | <0,05 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0
Lhotka | - | Chlornan sodný | 8.5 | 7 | 0.8 | 7.67 | 0.4 | 0.51 | 17.21 | 2.01 | 16.6 | <0,05 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0
Mniší - Kazničov | - | Chlornan sodný | 8.2 | 12 | 1.1 | 7.79 | <0,3 | 2.61 | 93.14 | 7 | 13.6 | <0,05 | 0.2 | <0,01 | 0 | 0
Mokré Lazce | - | Chlornan sodný | 13 | 3 | <0,5 | 8.9 | 0.5 | 0.89 | 34.02 | 1.09 | 2.5 | <0,05 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0
Morávka | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý | Chlor, oxid chloričitý | 7.3 | 6 | <0,5 | 8.16 | 0.4 | 0.44 | 15.23 | 1.53 | 2.8 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Odry | - | Chlornan sodný | 10.8 | <2 | <0,5 | 8.02 | <0,3 | 1.21 | 26.27 | 13.5 | 1 | <0,05 | 0.06 | <0,01 | 0 | 0
Oldřichovice | - | Chlor | 8 | 6 | 0.5 | 7.35 | 0.6 | 0.54 | 17.82 | 2.2 | 8.5 | <0,05 | 0.07 | <0,02 | 0 | 0
Opava - Jaktařský zářez | - | Chlor | 8.1 | <2 | <0,5 | 7.42 | 1.2 | 0.77 | 24.99 | 3.6 | 8.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Pstruží | - | Chlornan sodný | 5.7 | 5 | <0,5 | 7.66 | 0.4 | 0.42 | 14.07 | 1.78 | 20.3 | <0,05 | 0.12 | <0,02 | 0 | 0
Rybí - staré prameny | - | Chlornan sodný | 7.8 | 9 | <0,5 | 8.28 | 1.1 | 1.94 | 68.25 | 5.75 | 1.7 | <0,05 | <0,05 | 0.05 | 0 | 0
Slezská Harta | - | Chlor, chlornan sodný, Ozón | 18.8 | 3 | <0,5 | 7.9 | 0.8 | 0.74 | 24.27 | 3.28 | 5.8 | <0,05 | 0.05 | <0,01 | 0 | 0
Strahovice | - | Chlornan sodný | 7.1 | 3 | <0,5 | 7.82 | <0,3 | 3.16 | 102.47 | 14.75 | 2.2 | <0,05 | 0.05 | <0,01 | 0 | 0
Šance | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý | Chlor, oxid chloričitý | 10.3 | 3 | <0,5 | 8.08 | 1.2 | 0.57 | 18.46 | 2.73 | 1.9 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | 0 | 0
Štramberk - Bílá studna | - | Chlornan sodný | 8.1 | <2 | <0,5 | 7.63 | 0.6 | 2.36 | 90.35 | 2.51 | 14.6 | <0,05 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0
Štramberk - Oční | - | Chlornan sodný | 15.4 | 11 | <0,5 | 7.62 | 0.9 | 0.47 | 15.29 | 2.11 | 2 | <0,05 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0
Těšínské zdroje | - | Chlornan sodný | 5.9 | <2 | 0.7 | 7.71 | <0,3 | 0.41 | 14.51 | 1.24 | 11.4 | <0,05 | 0.04 | <0,01 | 0 | 0
Třebom | - | Chlornan sodný | 6 | 4 | <0,5 | 7.92 | <0,3 | 3.36 | 107.26 | 16.58 | <1,0 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | 0 | 0
Velké Hoštice | - | Chlor | 8.7 | 3 | <0,5 | 7.64 | <0,3 | 2.86 | 88.45 | 15.91 | 3.9 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | 0 | 0
Vendryně - Pod Prašivou | - | Chlornan sodný | 6.5 | 3 | <0,5 | 6.99 | <0,3 | 0.84 | 27.35 | 3.85 | 3 | <0,05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
Zimný | - | Chlor | 8.6 | <2 | <0,5 | 7.38 | <0,3 | 0.28 | 11.13 | <1,00 | 3 | <0,05 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0
Ženklava - Veřovice | - | Chlornan sodný | 8.1 | 5 | <0,5 | 7.91 | <0,3 | 0.59 | 19.27 | 2.62 | 5.6 | <0,05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
* Biocidní látky jsou používány pro zdravotní zabezpečení vody s cílem zajistit pitnou vodu v zákonem předepsané kvalitě.